Приложение № 2

к изменениям в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования «Город Саратов»

- Задание

Настоящее задание сформировано на основании схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Саратов», утвержденных постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 10 июля 2014 года № 1952, границ планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, а также на основании данных прогноза потребления питьевой воды, технической воды, количества и состава сточных вод.

В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей муниципального образования «Город Саратов» в услугах по водоснабжению и водоотведению участник конкурса обязан предоставить план мероприятий по достижению целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов» и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с приведенными ниже требованиями:

  - Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы:

    - Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами Жуковского, Ароновой, Планерной, Осипова (в т.ч. башни водонапорной, площадью 39 кв. м, расположенной по адресу: ул. Планерная, б/н, около ДК «Рубин») | необходимо повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Обеспечение бесперебойного водоснабжения микрорайона, ограниченного улицами Жуковского, Ароновой, Планерной, Осипова | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 3 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 70% | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 4. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 50 000 п. м | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность. | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
|  | водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) |  |  |  |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Переключение абонентов технического водопровода к питьевому водопроводу | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |

1.1.2. Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 2 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
|  |  | Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр – 1800-2500 мм, протяженность – не менее 3000 п. м |  |  |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 30000 п. м | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Подключение к централизованной/ децентрализованной системе водоотведения в пос. Латухино, пос. Жасминный, пос. Мирный, пос. Увек, пос. Лесопильный | Выполнение предписаний надзорных органов. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы и водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |
| 7. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | До 31 декабря 2020 года | в соответствии с технической документацией |

1.2. Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на 2021-2045 годы:

1.2.1. Система водоснабжения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция головных сооружений водопровода (ГСВ) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 5 объектов ГСВ, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция водопроводных подкачивающих насосных станций (ВПНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 40 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 70% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 3. | Новое строительство и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 500000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

| 4. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, управления распределением и реализацией воды, с разработкой гидравлической модели системы водоснабжения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудование для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудования для диагностики сетей, оборудования для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективности | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

1.2.2. Система водоотведения

| № п/п | Основные направления | Описание и задачи | Срок ввода мощностей в эксплуатацию | Срок вывода мощностей из эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реконструкция городской станции аэрации (ГСА) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 2. | Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения. Повышение энергетической эффективности. Реконструкция не менее 14 объектов, с достижением по ним КПД работы* не менее 60% | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

| 3. | Новое строительство, реконструкция коллекторов щитовой проходки | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей. Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения. Диаметр – 1800-2500 мм протяженность – не менее 3700 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Создание и реконструкция магистральных, разводящих и квартальных сетей канализации, без учета п. 3 раздела 1.1.2 | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Суммарная протяженность планируемых концессионером и указываемых им в конкурсном предложении к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоотведения, в указанный в Задании период времени, в пересчете на условный диаметр труб**, не менее 300000 п. м | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 5. | Создание автоматизированной системы мониторинга, учета, перекачки и приема стоков, с разработкой гидравлической модели системы водоотведения (АИИС КУЭ, SCADA система, Гидромодель, система диктующих точек, Call-центр ЕДС) | в соответствии с утвержденными схемами водоснабжения и водоотведения. Снижение потерь и аварийности, повышение собираемости, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |
| 6. | Оснащение спецтехникой для обслуживания объектов и сетей, оборудованием для бестраншейных методов прокладки, реконструкции трубопроводов, оборудованием для диагностики сетей, оборудованием для диагностики энергетических систем | снижение потерь и аварийности, энергоэффективность | до 31.12.2045 | в соответствии с технической документацией |

* Для определения КПД каждой насосной станции участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| КПД= | Q×H |
| --- | --- |
|  | 367,2×N |

где:

Q –объем перекачиваемой воды (стоков) насосной станцией за расчетный год, тыс. куб. м;

H – средний напор воды (стоков) на насосной станции за расчетный год, м. вод. ст.;

N – объем потребления электрической энергии насосным оборудованием станции за расчетный год, тыс. кВтч.

**Для определения суммарной плановой протяженности создания и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения, в пересчете на условный диаметр труб, участник конкурса должен руководствоваться следующей формулой:

| LDусл | j | Li |
| --- | --- | --- |
|  | =∑ |  |
|  |  | Ki |
|  | i=1 |  |

где:

LDусл – суммарная протяженность планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в Задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении, в пересчете на условный диаметр труб;

j – количество участков сетей разного диаметра, планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении;

Li– длина соответствующего участка сети;

Кi – соответствующий расчетный коэффициент, зависящий от диаметра создаваемых и/или реконструируемых магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения и рассчитываемый следующим образом:

| Диаметр Dплан i | Кi |
| --- | --- |
| Dплан i ≤ 76 мм | Ki = 8,625 + (76 − Dпланi) × 0,25000 |
| 76 мм < Dплан i < 100 мм | Ki = 8,625 − (Dпланi − 76) × 0,12500 |
| 100 мм ≤ Dплан i < 150 мм | Ki = 5,625 − (Dпланi − 100) × 0,04000 |
| 150 мм ≤ Dплан i < 200 мм | Ki = 3,625 − (Dпланi − 150) × 0,02902 |
| 200 мм ≤ Dплан i < 250 мм | Ki= 2,174 − (Dпланi − 200) × 0,00730 |
| 250 мм ≤ Dплан i < 300 мм | Ki= 1,809 − (Dпланi − 250) × 0,01388 |
| 300 мм ≤ Dплан i < 350 мм | Ki= 1,115 − (Dпланi − 300) × 0,00230 |
| 350 мм ≤ Dплан i < 400 мм | Ki= 1,000 − (Dпланi − 350) × 0,00280 |
| 400 мм ≤ Dплан i < 500 мм | Ki= 0,860 − (Dпланi − 400) × 0,00324 |
| 500 мм ≤ Dплан i < 600 мм | Ki= 0,536 − (Dпланi − 500) × 0,00106 |
| 600 мм ≤ Dплан i < 700 мм | Ki= 0,430 − (Dпланi − 600) × 0,00060 |
| 700 мм ≤ Dплан i < 800 мм | Ki= 0,370 − (Dпланi − 700) × 0,00046 |
| 800 мм ≤ Dплан i < 900 мм | Ki= 0,324 − (Dпланi − 800) × 0,00036 |
| 900 мм ≤ Dплан i < 1000 мм | Ki= 0,288 − (Dпланi − 900) × 0,00029 |
| 1000 мм ≤ Dплан i < 1100 мм | Ki= 0,259 − (Dпланi − 1000) × 0,00023 |
| 1100 мм ≤ Dплан i < 1200 мм | Ki= 0,236 − (Dпланi − 1100) × 0,00020 |
| 1200 мм ≤ Dплан i < 1400 мм | Ki= 0,216 |
| 1400 мм ≤ Dплан i < 1800 мм | Ki= 0,140 |
| Dплан i ≥ 1800 мм | Ki= 0,090 |

где Dплан i– расчетный диаметр каждой из планируемых Концессионером к созданию и/или реконструкции магистральных, разводящих и квартальных сетей водоснабжения и водоотведения в указанный в задании период времени, и указываемых им в конкурсном предложении.

- Необходимая мощность (нагрузка) водопроводных сетей, канализационных сетей и сооружений на них.

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения концессионер обязан обеспечить к окончанию срока Соглашения следующую нагрузку на системы водоснабжения и водоотведения:

  - Система водоснабжения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках подачи и подключения (технологического присоединения), куб. м/ сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | I, II, III, IV зоны подачи воды от ГСВ | 600 000 | 600 000 |
| 2. | I и II зона подачи воды - охватывает водоснабжение центральной части города. Питьевая вода подается самотеком от резервуаров чистой воды. Зона обслуживает территорию старой части города от правого берега Волгоградского водохранилища и ограничивается улицами Большой Садовой, им. Разина С.Т., Рабочей, Железнодорожной, Верхней | 107 229,83 | 107 229,83 |
| 3. | III зона подачи воды - охватывает части Кировского, Фрунзенского, Октябрьского и Заводского районов города в границах от ул. им. Разина С.Т. до ул. Большой Горной и от ул. Большой Горной до ОАО «Саратоворгсинтез» включительно. Эта зона снабжается питьевой водой от насосной станции 2-го подъема на площадке водопроводного комплекса № 2 (ВК-2) | 137 249,54 | 137 249,54 |
| 4. | IV зона подачи воды - охватывает поселки Саратовского района, такие как Сокол, Дубки, Расково, и Северную часть муниципального образования «Город Саратов»: Ленинский район, часть Кировского и Волжского районов, в том числе поселки Елшанка, Дачный, Жасминный, Семхоз, Латухино, Солнечный, Техстекло, Юбилейный, Соловогорский, Новосоколовогорский, Зональный, ЦДК, Комбайн. Кроме того, с этой зоны осуществляется подача питьевой воды на насосную станцию «Елшанское УПХГ» для водоснабжния пос. Сторожевка Татищевского района. Зона снабжается водой от насосных станций ВК-2 и ВК-3, насосной станции «Вольская». Резервуарами зоны являются резервуары, расположенные на территории ВК-2, ВК-3, насосной станции «Вольская» | 355 520,63 | 355 520,63 |

  - Система водоотведения

| № п/п | Зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения | Необходимая мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные сооружения), куб. м/сутки | Необходимая мощность (нагрузка) в точках приема и подключения (технологического присоединения) у абонентов, куб. м/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ГСА включает в себя, Северный, Центральный, Южный участки, участок коллекторов шахтной проходки | 640 000 | 640 000 |
| 2. | Северный участок кансети. Границы ответственности Северного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: По ул. 2-й Украинской от ул. Тверской до ул. Тракторной. По ул. Цветочной от проспекта им. 50 лет Октября до ул. им. Шехурдина А.П. По ул. Технической от ул. им. Шехурдина А.П. до ул. им. Академика Навашина С.Г. По ул. им. Академика Навашина С.Г от ул. Технической до ул. Танкистов. По ул. Танкистов от ул. им. Академика Навашина С.Г до ул. Плодородной. По ул. Плодородной от ул. Танкистов до ул. Топольчанской. Микрорайон «Стрелка». Пос. Семхоз. Поселки на 1-й и 2-й Дачной. Ленинский район, в том числе: пос. Дачный, пос. Жасминный, пос. Поливановка, пос. Латухино, пос. Елшанка, пос. ВСО, пос. Солнечный, пос. Техстекло, пос. Северный, жилая застройка от 3-й до 10-й Дачной, 5-й и 6-й кварталы, Песчанно-Уметский тракт, Сокурский тракт | 185 274,52 | 185 274,52 |
| 3. | Центральный участок кансети. Границы ответственности Центрального участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: Ул. Дегтярная (четная сторона) от Набережной Космонавтов до железной дороги 13-й Белоглинский пр., ул. им. Емлютина Д.В., ул. Рабочая, пос. Завокзальный, ул. им. Посадского до железной дороги. По железной дороге до ул. Большой Горной, по Мурманскому пр. до ул. Соколовой. Ул. им. Академика Навашина С.Г. (нечетная сторона) до ул. Танкистов | 136 497,82 | 136 497,82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ул. Танкистов (четная сторона), ул. им. Осипова В.И. (четная сторона) до ул. Планерной, по ул. Танкистов от ул. им. Бирюзова С.С. до КНС-5. Пос. Юбилейный |  |  |
| 4. | Южный участок кансети. Границы ответственности Южного участка кансети по обслуживанию канализационных коллекторов муниципального образования «Город Саратов»: Ул. Дегтярная (нечетная сторона) от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Грибова П.И. По ул. Большой Садовой от проходной завода «Электроисточник». Ул. Шелковичной от санатория «Октябрьское ущелье» до ул. Вокзальной. Заводской район, в том числе: пос. Калашниково, пос. Комсомольский, ОПХ «Саратовское», пос. Крекинг, пос. Южный и пос. Северный СПЗ, пос. Шарковка | 91 022,36 | 91 022,36 |
| 5. | Зона канализования на очистные сооружения СЦ «Саратовэнергонефть» Волгоградского регионального управления ООО «Лукойл-Энергосети» и зона канализования очистных сооружений ОАО «Саратовский НПЗ» | 43 540,50 | 43 540,50 |
| 6. | Участок коллекторов шахтной проходки. Обслуживает коллекторы шахтной проходки и коллекторы больших диаметров (свыше 500мм) на территории всего города: участок т.1 – т.2 участок т.2 – т.3 участок т.3 – т.5 участок т.4 – т.5 участок т.5 – т.6 (участки являются транзитными) | 232 506,25 | 232 506,25 |

- Основные мероприятия

Перечень мероприятий, реализуемых Концессионером в целях достижения плановых значений показателей деятельности Концессионера и целевых показателей развития систем водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Саратов», с момента заключения Соглашения и до окончания срока действия Соглашения определяется на основании конкурсного предложения Концессионера.